## Anexo C
Anexo "C": Forma financiera de la oferta
RFQ/2023/ACNUR/097 -PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO (s) MARCO PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL VRV MARCA DAIKIN, MODELO FXMQ32PVE PARA LA OFICNIA DE ACNUR EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Nombre de la empresa:
Razón Social de la empresa:
Dirección de la empresa:
Persona de contacto de la empresa (Teléfono - correo electrónico):
Favor de enviar su cotización en hoja membretada y firmada por el representante legal de la empresa.
CLAVE | Servicio | Estimados anuales | Unidad | Precio Unitario (MXN) | Precio total (MXN )
1
| Mantenimiento preventivo de FAN& COIL VRV marca Daikin modelo FXMQ32PVE Incluye: Verificar flujo de gas refrigerante Reapriete y limpieza de conexiones eléctricas Limpieza al serpentín y aletas con químico desincrustante y sanitizante Verificar los parámetros eléctricos del ventilador Inspección de fugas de agua en la unidad Limpieza y desazolve de la charola de condensados Limpieza de filtro de aire de unidad evaporadora Verificación de motor de turbina (vibraciones balanceo y ruidos anormales) Revisión de comunicación con control de zona de confort (termostato) Limpieza de baterías: Retiro de polvo y/o partículas y colocación de desengrasante diluido. Revisión y/ remplazo de filtros Limpieza de filtro en rejillas de aspiración Limpieza de filtros en baterías Limpieza y desinfección de bandejas de condensado Reapriete y limpieza de conexiones hidráulicas Servicio de mantenimiento general | 2 | Servicio |  | 0
2 | Mantenimiento preventivo a unidad condensadora VRV Incluye: Limpieza de carcasa Reapriete de conexiones eléctricas VRV Reapriete de tornillería en general VRV Inspeccionar los parámetros eléctricos de arranque y operación VRV Verificación de presiones en compresores VRV Revisión de arrancadores y modo de encendido VRV Revisión y limpieza de intercambiadores de calor (serpentines) y filtros de unidades interiores. Revisión y reajuste de aislamiento térmico, conexiones de fuerza y control Inspección y diagnóstico de fallos en sistema general Limpieza de sistema de caudal de aire Limpieza de tuberías Barrido de tuberías Sellado de tuberías Pruebas de hermeticidad y vacío Servicio de mantenimiento general | 2 | Servicio |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Subtotal | 0
|  |  |  | IVA 16% | 0
|  |  |  | TOTAL MXN | 0
NOTA: Deberá mantener su oferta vigente durante noventa (90) días a partir de la fecha límite de presentación. El ACNUR hará todo lo que esté en su mano por seleccionar una empresa dentro de este plazo. Las condiciones de pago normales del ACNUR son de treinta (30) días como máximo tras la correcta ejecución y recepción de los documentos en orden. En caso de ser proveedor adjudicado, los costos cotizados deberán permanecer vigentes durante la duración del contrato marco.
Comentarios: El ACNUR se reserva el derecho de aceptar la totalidad o una parte de su oferta.
Nombre y firma del representante Legal: ___________________________
Empresa:
Fecha:
Aceptación de los Terminos de Pago del ACNUR: Indique si o no